|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34ИМЕНИ А.А.КОРОЧЕНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКОРЕНОВСКИЙ РАЙОНКраснодарский край, 353163Кореновский район,хутор Журавский, ул Южная,66 e-mail:school34 @kor.kubannet.ruтел./факс (86142) 92-2-26ИНН 2335010519 ОГРН 1022304012334от\_\_17.05.2021\_№227\_\_\_\_\_\_ | Главному государственному инспектору Кореновского района по пожарному надзору-начальнику отдела майору внутренней службы Панченко Виктору Геннадьевичу |

Ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

от 30 апреля 2021г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормантивного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены. | Срок устранения нарушения обязательных требований по пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении. |
| 1 | С работниками школы не проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнал учета инструктажей | п.3 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021г | Выполнено |
| 2 | Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г “Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | п.3 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено |
| 3 | На объекте не разработана и не утверждена программа противопожарного инструтажа | п.3 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Программа разрабатывается. |
| 4 | Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности | п.3 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Все сотрудники прошли обучение 24 января 2020 года |
| 5 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электическими проводами, кабелями, трубопроводами. | п.9 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 |  |
| 6 | Кабинет директора не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. | Ст.4 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03 | 20.08.2021 | ВыполненоСняли плитку с потолка, под ней находилась автоматическая пожарная сигнализация -2шт. |
| 7 | Допускается применение горючих материалов (линолеум) на путях эвакуации в коридоре первого этажа. | Ст.134 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  | 20.08.2021 |  |
| 8 | Допускается применение горючих материалов (линолеум) на путях эвакуации в коридоре второго этажа. | Ст.134 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  | 20.08.2021 |  |
| 9 | В подсобном помещении второго этажа допускается эксплуатация электропроводки с видимыми повреждениями изоляции. | п.35 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено. Изоляцию заменили. |
| 10 | На пожарном посту отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) пожарной противопожарной защиты. | п.9 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено |
| 11 | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Журнал имеется, записи имеются. |
| 12 | На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функцуонирующие в составе казанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | п.54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено. |
| 13. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | п.54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»  | 20.08.2021 | выполнено |
| 14 | По направлению движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно. | п.48 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Указатель с цифрами вывешен. |
| 15. | Имеющаяся установка автоматической пожарной сигнализации частично неработоспособна (коридор, кабинеты №1,2,3 первого этажа). Ремонт автоматической пожарной сигнализации не организован. | п.54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено20.05.2021г |
| 16. | Чердачное помещение школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | Ст.4 ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.3 п42 СП 486.1311500.2020 | 20.08.2021 |  |
| 17 | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвальное помещение южной части здания) | п.35 пп. «в» Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Колпаки повешены. |
| 18 | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подсобное помещение библиотеки) | п.35 пп. «в» Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Колпаки повешены. |
| 19 | Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п.54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Имеются распираторы. |
| 20 | На первом этаже школы на путях эвакуации (в холле) допускается размещение различных предметов (теннисные столы) | п.16 пп. «ж» Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» | 20.08.2021 | Выполнено.Теннисный стол убрали. |

И.о. обязанности директора

МОБУ СОШ№34 им. А.А.Короченского

МО Кореновский район: Милютина Л.Н.